ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования «Дизельная генераторная установки для автономного электроснабжения»

Общие сведения

Наименование

Дизельная генераторная установка стационарна номинальной мощностью 1-ед 20 квт, максимальной мощность не менее 20квт.

Область применения

Дизельная генераторная установка будут применены для обеспечения резервного электроснабжения вакцинного склада в целях создание систем бесперебойного электроснабжения (СБЭ), обеспечиваемые совокупной работой с источниками бесперебойного питания (ИБП/UPS) при аварийных отключениях центрального электроснабжения или нестабильности электросети.

Параметры электрической сети на выходе СБЭ, должны соответствовать техническим требованиям по эксплуатации холодовых комнат для хранения вакцинных препаратов.

Сведения о новизне

Дизельная генераторная установка должна быть вновь изготовленной, не бывшей в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

Условия эксплуатации

Предполагается эксплуатация ДГУ под открытым небом, при средней температуре воздуха от -30о С до +45о С, вблизи административных зданий.

Потребуется монтажная поверхность-бетонный пол, толщиной 400мм, максимальная нагрузки на поверхность не более 3000кг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров:

| Дизель-генераторная установка – 20 кВт - 1 ед.: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 20 кВт |  |
| Максимальная мощность | 20 кВт |  |
| Номинальный ток | 216 А |  |
| Род тока | переменный трехфазный |  |
| Номинальное напряжение | 230/400В |  |
| Номинальная частота | 50 Гц |  |
| Коэффициент мощности ( cos f) | 0.8 |  |
| Расход топлива (не более). (г/кВт*ч) / | не выше 6 л/час при | 100% нагрузке |
| (кг/час)/ (л/ч) |  |  |
| Вместимость топливного бака | Не менее 90 л. |  |

| Удельный расход масла, г/кВт*ч (не |  |  |  | 1.70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| более) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во оборотов двигателя |  |  |  | 1500 оборотов/мин |  |  |  |
| Вид топлива |  |  |  | Дизель |  |  |  |
| Водоочиститель |  |  |  | Водоотделитель с автоматическим |  |  |  |
|  |  |  |  | отключением |  |  |  |
| Запуск/Отключение |  |  |  | Автоматический |  |  |  |
| Подогреватель охлаждающей жидкости |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Система охлаждения |  |  |  | Жидкостное |  |  |  |
| Время работы на встроенном баке |  |  |  | Не менее 15 часов |  |  |  |
| Пусковой аккумулятор для многократного |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| запуска генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарядное устройство для аккумулятора |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Защитный и звукопоглощающий кожух |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| запирающимися дверцами на ключ |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенный счетчик моточасов |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Встроенная панель управления |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Встроенная защита от перегрева и |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| контроля уровня масла |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая регулировка частоты |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| вращения двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение топливного бака на фундаментальной раме |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Зарядный генератор |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Индикатор уровня топлива в баке |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Глушитель |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Отвод выхлопных газов |  |  |  | Газоотвод 10-15 метров |  |  |  |
| Уровень шума не более |  |  |  | 55 дБ |  |  |  |
| Эксплуатация во всепогодных условиях |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| при темп-ре от -30 С до +40 С |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для хранения топлива |  |  |  | 3 канистры по 40 л |  |  |  |
| Виброизолирующие прокладки под |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| дизелем и генератором |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельный двигатель европейского. |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| североамериканского или японского |  |  |  |  |  |  |  |
| производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| языке |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный период |  |  |  | 18 мес. |  |  |  |
| Требования к упаковке |  |  |  | Не предъявляется |  |  |  |
| Технические и иные документы при |  |  |  | - Сертификаты. Техническая |  |  |  |
| поставке товаров |  |  |  | документация; Руководство по |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатации: Инструкции: Гарантийное |  |  |  |
|  |  |  |  | обязательство |  |  |  |

Характеристики контроллера:

Автоматический пуск/остановка (автоматическое управление циклом пуск/останова). Автоматическое включение таймера предпусковых подогревателей, установка лимитов при программировании. Счетчик наработки.

Измеряемые и индицируемые параметры: Напряжение сети (2яст). Ток в сети (2я ст.). Частота тока в сети (2я ст.). Напряжение генератора. Ток генератора. Частота генератора. Число оборотов. Активная мощность генератора (кВт). Реактивная мощность (кВар). Фиксируемая мощность (кВА). Коэффициент мощности (созо). Количество запусков, Наработка генератора. Счетчик электроэнергии (кВт.ч). Температура охлаждающей жидкости. Давление масла. Уровень топлива. Напряжение аккумулятора, Аналоговые входы (давление масла. уровень топлива. частота оборотов. температура двигателя).

Предупреждающие сигналы: высокая температура двигателя. датчик температуры неисправен, низкое давление масла. нет контроля числа оборотов. превышение частоты генератора. отказ останова двигателя. высокое напряжение аккумулятора. предупреждение для дополнительных входов. отказ зарядки аккумулятора (генератор). общая аварийная остановка (блокирует повторный запуск)

Сигналы аварийной остановки: высокая температура двигателя. низкое давление масла, превышение скорости вращения. падение скорости вращения. двигатель вышел из-под контроля, превышение частоты генератора. падение частоты генератора, превышение напряжения генератора. падение напряжения генератора, отказ запуска, отказ дополнительных входов

Степени автоматизации:

- автоматическое регулирование частоты вращения вала дизеля. напряжения и температуры в системах охлаждения и смазки:

- местное и (или) дистанционное управление пуском. остановом. предпусковыми и послеостановочными операциями:

- автоматическая подзарядка обеспечиваюшие питание и автоматизации:

- автоматическая аварийно-предупредительная сигнализация и зашита:

- индикация значений контролируемых параметров на местном щитке и ( или) дистанционном пульте.;

- дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление пуском. остановом. предпусковыми и послеостановочными операциями:

- автоматическое поддержание двигателя в готовности к быстрому приему нагрузки:

- автоматизированный экстренный пуск и (или) останов:

- исполнительная сигнализация;

Шумоизоляция

Конструкция ДГУ должна быть в шумозащитном/погодозашитном кожухе. которое способствует применению в черте города с гарантией понижение шума работы двигателя на 12 - 28 дБ. что позволяет использовать его в непосредственной близости от административного здания и жилых домов.

Требования к хранению

Не предъявляются.

Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Требования к гарантийному сроку эксплуатаuии (не менее): не менее 18 месяцев или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

Экологические требования

Не предъявляются.

Требования по безопасности и к качеству

Согласно ИСО/МЭК КМС СанПиН. Технические регламенты о безопасности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к поставщику при поставке оборудования

Сфера деятельности компании поставка и монтаж электрообрудования:

1. Опыт работы компании поставки и монтажа подобного оборудования на территории

Кыргызской Республики не менее 5 лет

- Реализация продукции за последние 3 года  на сумму не менее

- Сертификаты на генераторы

- Рекомендательные письма (желательно)

- Поставка аналогичных товаров за последние 3 года

- Срок поставки не более 30-ти рабочих дней

7. Гарантии не менее 18 мес

- Постгарантийное обслуживание не менее:   лет (по отдельному договору)

- Наличие сервисного центра и наличие сертифицированных специалистов в штате

1 О. Наличие лицензии ГАСК на проведение электромонтажных работ на территории

КР;

Места поставки дизель генератора.

Поставщик обязан предусмотреть все расходы, связанные с поставкой, установкой 4 дизель генераторов и электромонтажными работами

Место поставки:

- г. Бишкек, Центр Госсанэпиднадзора , ул. Байтик баатыра 36

- г Талас, Межрайонный  Таласский ЦПЗГСЭНсФКДС, ул. Бердике баатыр 237

- с. Сокулук, Сокулукский районный ЦПЗиГСЭН, ул Ленина 112

- г. Чолпон Ата, Иссык-Кульский районный ЦПЗиГСЭН, ул. Сары Жаз 1

Срок поставки дизельной генераторной установки в количестве 4 единиц - не более 30- ти рабочих дней со дня подписания договора.

Требования к транспортированию

Продукция должна быть доставлена по указанным адресам в установленные сроки, за непредвиденный причиненный ущерб при транспортировке оборудования «Заказчик» не несет ответственность.

Места поставки дизель генератора.

Поставщик обязан предусмотреть все расходы, связанные с поставкой, 4 дизель генератора и электромонтажными работами.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ по установке

Результаты работы

Результатом работы является энергоснабжение холодовых комнат в гг. Бишкек, Талас, Чолпон Ата и с. Сокулук с учетом требований в области электроснабжения и ПЭУ ( правил установки электрооборудования).

Место поставки:

- г. Бишкек, Центр Госсанэпиднадзора , ул. Байтик баатыра 36

- г Талас, Межрайонный  Таласский ЦПЗГСЭНсФКДС, ул. Бердике баатыр 237

- с. Сокулук, Сокулукский районный ЦПЗиГСЭН, ул Ленина 112

- г. Чолпон Ата, Иссык-Кульский районный ЦПЗиГСЭН, ул. Сары Жаз 1

Требования к установке оборудования:

Установка 	в 	соответствии 	с 	требованиями 	ПУЭ (правила 	установки

электротехнического оборудования) и СЭС  для  данного вида оборудования.

Протяжка силовых и контрольных кабелей

Установка и монтаж щитов питания и пакетных выключателей Подключение к существующей электрической схеме здания Пусконаладочные работы

Установка контура заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и подключение

оборудования к заземлению

Заливка и установка бетонной подушки под дизель-генератор Наличие возможности поставки комплектующих в течение 5 лет Наличие сервисного центра

Возможность аварийного выезда сервисных инженеров на место эксплуатации в

течение суток

Требования к обслуживанию

Постгарантийное техническое обслуживание (не чаще) - каждые 250 моточасов или не менее 5 лет (по отдельному договору)

Порядок и форма отчетности.

По завершению проекта:

1 Заказчику представляется установленное и подключенное оборудование (дизель генератора) готовое к немедленной работе.

2. Исполнителем и Заказчиком пописывается АКТ сдачи-приемки выполненных работ.